**Soubor testových otázek, vydaných SH ČMS – ÚORP**

**PLATNÉ OD ROKU 2016**

**Preventista II.**

**1. Podle míry požárního nebezpečí členíme provozované činnosti do**

**a)  do tří kategorií**

b)    do čtyř tříd nebezpečnosti

c)     do dvou skupin

**2. Do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím patří činnosti provozované v**

**a)  prostorách, ve kterých se vyskytuje nahodilé požární zatížení 120 kg/m2 a vyšší**

b)    prostorách, ve kterých se vyskytuje nahodilé požární zatížení 100 kg/m2 a vyšší

c)     prostorách, ve kterých se vyskytuje nahodilé požární zatížení 30 kg/m2 a vyšší

**3. Číselná hodnota nahodilého požárního zatížení, uváděná v právních a technických předpisech oboru požární ochrany, vyjadřuje**

**a) pomyslné množství dřeva v [kg/m2], jehož normová výhřevnost je ekvivalentní normové výhřevnosti všech hořlavých látek, které se v posuzovaném požárním úseku nachází v podobě nábytku, obrazů apod.**

b) hmotnost všech hořlavých látek, které se v daném požárním úseku nacházejí v interiéru nebo ve stavebních konstrukcích

c) hmotnost hořlavých látek, které se vyskytují na libovolném čtverečním metru dané plochy požárního úseku

**4. Do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím patří**

**a) činnosti, u kterých nejsou běžné podmínky pro zásah**

b)    rodinné domky alespoň o dvou bytech

c)     rodinné domky alespoň o čtyřech bytech

**5. Do kategorie činností s vysokým požárním nebezpečím patří**

**a)  podzemní prostory s nahodilým požárním zatížením 15 kg/m2 a vyšším, ve kterých se může současně vyskytovat více než 200 osob**

b)    podzemní prostory s nahodilým požárním zatížením 15 kg/m2 a vyšším, ve kterých se může současně vyskytovat více než 100 osob

c)     podzemní prostory s nahodilým požárním zatížením 5 kg/m2 a vyšším, ve kterých se může současně vyskytovat více než 100 osob

**6. Do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím patří**

**a)  podzemní prostory určené pro poskytování služeb nebo obchod s nahodilým požárním zatížením 15 kg/m2 a vyšším, ve kterých se může současně vyskytovat 7 a více osob**

b)    podzemní prostory určené pro poskytování služeb nebo obchod s nahodilým požárním zatížením 5 kg/m2 a vyšším, ve kterých se může současně vyskytovat více než 100 osob

c)     podzemní prostory určené pro poskytování služeb nebo obchod s nahodilým požárním zatížením 5 kg/m2 a vyšším, ve kterých se může současně vyskytovat více než 7 a více osob

**7. Do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím patří**

**a)  stavby, které jsou na základě kolaudačního rozhodnutí určeny pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace**

b)    objekty o 10 a více nadzemních podlažích nebo o výšce větší než 22 m

c)     bytové objekty o 10 a více nadzemních podlažích

**8. Do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím patří**

**a)  činnosti, při nichž se používá otevřený oheň nebo jiné zdroje zapálení v bezprostřední přítomnosti hořlavých látek v pevném, kapalném nebo plynném stavu, kromě lokálních spotřebičů a zdrojů tepla určených k vytápění**

b)    prostory, vytápěné lokálními topidly, kde jsou i hořlavé látky v pevném stavu

c)     činnosti, při nichž se používá otevřený oheň nebo jiné zdroje zapálení ve stejném prostoru, kde jsou i hořlavé látky v pevném, kapalném nebo plynném stavu

**9. Do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím patří**

**a)  činnosti, při kterých se hořlavý prach usazuje v souvislé vrstvě nejméně 1 mm**

b)    činnosti, kde vzniká hořlavý prach

c)     činnosti, při kterých se hořlavý prach usazuje v souvislé vrstvě nejméně 2 mm

**10. Povinnost právnických osob začlenit své činnosti do jedné z kategorií požárního nebezpečí je dána**

**a)  z příslušných ustanovení zákona o požární ochraně**

b)    ústavním zákonem

c)     vyhláškou o požární prevenci

**11. Povinnost vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat volné únikové cesty je dána**

**a)  právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám zákonem o PO**

b)    právnickým osobám se zaměstnanci zákoníkem práce

c)     podnikajícím fyzickým osobám (živnostníkům, tj. OSVČ) živnostenským zákonem

**12. proti rozhodnutí o vyloučení věci z užívání, zákazu činnosti nebo zastavení provozu dle zákona o požární ochraně**

**a) lze podat odvolání. Odvolání nemá odkladný účinek**

b) nelze podat odvolání

c) lze podat odvolání, které má odkladný účinek

**13. Dokumentaci požární ochrany u právnických a podnikajících fyzických osob zpracovává**

**a)  osoba odborně způsobilá v požární ochraně nebo technik požární ochrany**

b)    statutární zástupce firmy nebo podnikající fyzická osoba

c)     preventista požární ochrany firmy

**14. Dokumentace požární ochrany se kontroluje po každém požáru a**

**a)  nejméně jednou za rok**

b)    pravidelně každých šest měsíců

c)     podle potřeby, minimálně jednou za pět let

**15. Dokumentace požární ochrany se ukládá takovým způsobem, aby byla dostupná**

a)     **zaměstnancům, jichž se týká a orgánům státního požárního dozoru**

b)    veliteli zásahu

c)     vedoucím zaměstnancům, zaměstnancům a externím zaměstnancům firmy

**16. Požární řád upravuje**

**a)  základní zásady zabezpečování požární ochrany na místech, kde se vykonávají činnosti se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím**

b)    základní zásady zabezpečování požární ochrany v době sníženého provozu právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby

c)     vlastní organizační systém právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby

**17. Požární řád obsahuje**

**a)  požárně technické charakteristiky hořlavých látek a nejvýš přípustné množství těchto látek, které se mohou vyskytovat v místě provozované činnosti**

b)    výčet preventistů požární ochrany působící ve společnosti

c)     seznam všech vedoucích zaměstnanců ve firmě a jejich příslušnost k jednotlivým pracovištím

**18. Příloha požárního řádu obsahuje také**

**a)  přehled o umístění výstražných a bezpečnostních značek na pracovišti**

b)    jmenný seznam členů jednotky HZS podniku

c)     základní zásady plnění pojistné smlouvy s příslušnou pojišťovnou

**19. Požární poplachové směrnice**

a)     **vymezují činnosti zaměstnanců, popř. dalších osob při vzniku požáru**

b)    upravují postup při evakuaci osob

c)     obsahují seznam všech zaměstnanců daného pracoviště a spojení na ně

**20. Požární poplachové směrnice obsahují**

a)     **postup osoby, která zpozoruje požár, způsob a místo ohlášení požáru**

b)    jméno velitele nejbližší jednotky požární ochrany

c)     požárně technické charakteristiky užívaných látek a materiálů

d)    spojení na vybrané rodinné příslušníky zaměstnanců zařazených na daném pracovišti

**21. Požární evakuační plán**

**a)  upravuje postup při evakuaci osob, zvířat a materiálu z objektů zasažených nebo ohrožených požárem**

b)    vymezuje činnost zaměstnanců, popř. dalších osob po uhašeném požáru

c)     obsahuje telefonní čísla vybraných rodinných příslušníků zaměstnanců zařazených na daném pracovišti

**22. Cvičný požární poplach, stanoví-li** **tak schválené posouzení požárního nebezpečí nebo dokumentace požární ochrany, zpracovaná na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti, se vyhlašuje**

**a)  nejméně jednou za rok pro všechny zaměstnance nebo osoby v obdobném pracovním vztahu**

b)    každý měsíc pro celý areál firmy; pro odloučená pracoviště do jednoho dne ode dne vyhlášení poplachu v hlavním areálu

c)     podle potřeby, nejméně jednou za tři roky pro všechna pracoviště firmy

**23. Požární evakuační plán je uložen**

**a) u jednotky HZS podniku, není-li zřízena, je uložen na trvale dosažitelném**

**místě**

b) u odborně způsobilé osoby nebo technika požární ochrany firmy

c) u statutárního orgánu firmy, kopie u bezpečnostního technika

**24. Dokumentaci zdolávání požárů**

**a) tvoří operativní plán a operativní karta**

b)    nutno v průběhu jejího zpracování nejméně 2x konzultovat s hasičským záchranným sborem kraje

c)     musí každý rok nově zpracovat velitel jednotky požární ochrany, výjimečně technik požární ochrany

**25. Operativní karta**

**a) je zjednodušenou formou operativního plánu**

b) je podrobným rozpracováním údajů uvedených v operativním plánu

c) je vodítkem pro zasahující jednotku požární ochrany k vyhledání operativního plánu

v daném areálu

**26. Řád ohlašovny požárů**

**a) se zpracovává tehdy, je-li na základě schváleného posouzení požárního nebezpečí nebo dokumentace zpracované na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti, zřízena ohlašovna požárů**

b)    musí zpracovat a zveřejnit každá právnická osoba, podnikající fyzická osoba tuto povinnost nemá

c)     zpracovává se vždy jen pro činnosti zařazené do kategorie činností s vysokým požárním nebezpečím

**27. Počet požárních knih ve firmě**

**a) stanoví právnická nebo podnikající fyzická osoba. Současně určí, pro který objekt popř. zařízení slouží**

b) je stanoven v zákoně o požární ochraně v závislosti na začlenění do některé z kategorií požárního nebezpečí

c) u právnické nebo podnikající fyzické osoby musí být pouze jedna požární kniha

**28. Požární kniha slouží k záznamům**

**a)  o všech důležitých skutečnostech, týkajících se požární ochrany ve firmě**

b)    o umístění dílčí dokumentace o požární ochraně na jednotlivých pracovištích

c)     o rozmístění přenosných hasicích přístrojů na jednotlivých pracovištích firmy

**29. Dokumentaci požární ochrany právnické osoby a podnikající fyzické osoby tvoří např.**

**a)  stanovení organizace zabezpečení požární ochrany, požární řády**

b)    požární řád obce a požární poplachové směrnice vydané ve firmě

c)     požární poplachový plán kraje a požární řád obce, na jejímž území se nachází dané pracoviště

**30. Odborná příprava zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek se provádí**

**a)  nejméně jednou za rok**

b)    nejméně jednou za tři roky

c)     nejméně jednou za dva roky

**31. Preventivní požární hlídky zřizují právnické a podnikající fyzické osoby**

**a) v prostorách s nejméně 3 zaměstnanci, ve kterých provozují činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím**

b) v prostorách s nejméně 15 zaměstnanci, ve kterých provozují činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím

c) v prostorách s nejméně 7 zaměstnanci, ve kterých provozují činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím

**32. Úkolem preventivní požární hlídky podle zákona o požární ochraně je**

**a) dohlížet na dodržování předpisů o požární ochraně a v případě vzniku požáru provést nutná opatření k záchraně ohrožených osob, přivolat jednotku požární ochrany a zúčastnit se likvidace požáru**

b) udržovat v provozuschopném stavu věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení

c) dohlížet na bezpečný průběh výkonu práce všech zaměstnanců

**33. Školení zaměstnanců o požární ochraně se opakuje**

**a)  nejméně jednou za dva roky**

b)    nejméně jednou za tři roky

c)     nejméně jednou za rok

**34. Školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně se opakuje**

**a)  nejméně jednou za tři roky**

b)    nejméně jednou za dva roky

c)     nejméně jednou za rok

**35. Dokumentaci o školení zaměstnanců o požární ochraně tvoří**

**a)  tematický plán a časový rozvrh školení a záznam o provedeném školení**

b)    soubor předpisů, podle kterých se školení provádí, zejména zákon o požární ochraně a jeho prováděcí vyhlášky

c)     presenční listina podepsaná všemi účastníky školení

36. Vedoucí zaměstnance firmy, která provádí činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, může o požární ochraně školit

**a) jen osoba odborně způsobilá v požární ochraně (OZO) nebo technik požární ochrany (TPO)**

b)    OZO, TPO nebo preventista požární ochrany

c)     jen osoba odborně způsobilá v požární ochraně

**37. Provozuschopnost přenosného hasicího přístroje se prokazuje**

**a) dokladem o jeho kontrole, kontrolním štítkem a plombou spouštěcí armatury**

b) fakturou zaslanou revizním technikem hasicích přístrojů

c) jeho kontrolním spuštěním

**38. Rukojeť přenosného hasicího přístroje umístěného na svislé stavební konstrukci (na stěně) musí být nad podlahou**

**a)  nejvýše 1,5 m**

b)    minimálně 1 metr

c)     nejvýše 120 cm

**39. Kontrola provozuschopnosti přenosného hasicího přístroje se provádí**

**a)  nejméně jednou za rok**

b)    alespoň jednou za 10 let

c)     nejméně jednou za 5 let

**40. Hasicí přístroj musí být vyřazen z používání, jestliže**

**a)  je starší 20 let s výjimkou hasicího přístroje CO2**

b)    byla překročena maximální doba pro provedení jeho kontroly

c)     je starší 10 let a není pravidelně kontrolován

**41. Počet přenosných hasicích přístrojů pro daný požární úsek se určuje**

**a) na základě údaje, který je uveden v požárně bezpečnostním řešení pro daný požární úsek nebo objekt, příp. podle zásad uvedených ve vyhlášce 246/2001 Sb.**

b) na základě odborného stanoviska odborně způsobilé osoby nebo technika požární ochrany

c) podle rozhodnutí o počtu a umístění PHP od hasičského záchranného sboru

**42. Hasicí přístroj, který nelze předepsaným způsobem opravit, vyřadí z používání**

**a) osoba, která provádí kontrolu, údržbu nebo opravu; vlastníku nebo uživateli při tom vystaví doklad s uvedením důvodu vyřazení**

b) orgán státního požárního dozoru (HZS), vlastníku nebo uživateli vystaví rozhodnutí o vyřazení

c) inventurní komise právnické osoby

**43. Na chráněné únikové cestě lze umístit**

**a) židli z nehořlavé konstrukce s čalouněnou úpravou**

b)    jakýkoliv sedací nábytek v počtu 1 ks

c)     jen obyčejnou dřevěnou židli

**44. Hořlavý předmět ve tvaru „nástěnky“ při jeho tloušťce 4 mm na chráněné únikové cestě lze umístit**

**a)  není-li větší než 1,3 m2**

b)    není-li větší než 2 m2

c)     nesmí se umístit žádný předmět

**45. Nechráněná úniková cesta je**

**a)  trvale volný komunikační prostor směřující k východu na volné prostranství nebo do chráněné únikové cesty**

b)    trvale volný komunikační prostor, který vede do sousední budovy

c)     všechny chodby a průchody na pracovišti, které vedou směrem od místa požáru

**46. Preventivní požární prohlídky se v objektech, kde jsou provozovány činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, provádí nejméně jednou**

**a)  za 6 měsíců**

b)    za měsíc

c)     za dva měsíce

**47. Posouzení požárního nebezpečí se zpracovává u kategorie činností**

**a)  s vysokým požárním nebezpečím**

b)    bez zvýšeného požárního nebezpečí

c)     se zvýšeným požárním nebezpečím

**48. Podrobnosti pro zajišťování požární ochrany u právnických osob a podnikajících fyzických osob stanoví**

**a)  vyhláška MV č. 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů**

b)    vyhláška MV č. 247/2001 Sb., v úplném znění

c)     nařízení vlády č. 172/2001 Sb., ve znění NV č. 498/2002 Sb.

**49. Jsou právnické a podnikající fyzické osoby povinny plnit opatření a lhůty ze schváleného posouzení požárního nebezpečí?**

**a) ano**

b) ne, opatření a lhůty si stanovily samy a nemají tak závazný charakter

c) ano, pokud jsou opatření a lhůty zapracovány do interních předpisů firmy

**50. Preventista požární ochrany dle zákona o požární ochraně může vykonávat činnost**

**a) na základě absolvování odborné přípravy**

b) na základě proškolení vedoucích zaměstnanců

c) na základě zkoušky odborné způsobilosti před komisí ustavenou Ministerstvem vnitra

**51. Od 1. 1. 2016 řeší kontrolu a čištění spalinových cest**

**a)  zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů**

b)    nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

c)     vyhláška MV č. 111/1981 Sb. o čištění komínů

**52. Lhůty pro čištění a kontrolu spalinové cesty jsou uvedeny**

**a)  ve vyhlášce č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinových cest**

b)    nařízení vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

c)     vyhláška MV č. 111/1981 Sb. o čištění komínů

**53. Čištění spalinové cesty sloužící pro odtah spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně**

**a)  je možné provádět svépomocí**

b)      je možné provádět svépomocí za přítomnosti kominíka

c)      je možné provádět svépomocí, je-li osoba vyučena jako zedník nebo v příbuzném oboru

**54. Kontrola spalinové cesty se provádí u připojeného spotřebiče paliv na pevná paliva o výkonu do 50 kW včetně**

**a)  1 x ročně**

b)    2 x ročně

c)     3 x ročně

**55. Kontrola spalinové cesty se provádí u připojeného spotřebiče paliv na plynná paliva o výkonu do 50 kW včetně**

**a)  1 x ročně**

b)    2 x ročně

c)     3 x ročně

**56. Čištění spalinové cesty se provádí u připojeného spotřebiče paliv na pevná paliva o výkonu do 50 kW včetně s celoročním provozem**

**a)  3 x ročně**

b)    2 x ročně

c)     6 x ročně

**57. Čištění spalinové cesty se provádí u připojeného spotřebiče paliv na plynná paliva o výkonu do 50 kW včetně**

**a) 1 x ročně**

b)    2 x ročně

c)     3 x ročně

**58. Na identifikačním štítku komína je uveden následující údaj:**

**ČSN EN 1443 -T600 N1 D 2 G 50**

**Tento komín**

**a)  slouží pro odvod spalin s maximální teplotou 600°C,**

b)      slouží pro odvod spalin s nejmenší teplotou 600°C

c)      do komína může být zaústěn pouze spotřebič na dřevo

**59.** **Na identifikačním štítku komína je uveden následující údaj:**

**ČSN EN 1443 -T600 N1 D 2 G 50**

**Tento komín**

**a)  musí mít minimální vzdálenost od povrchu pláště k hořlavým stavebním konstrukcím 50 mm**

b)    slouží pro odvod spalin s maximální teplotou 50°C

c)    slouží pro odvod spalin s minimální teplotou 50°C

**60. Revizi spalinové cesty může provádět jen oprávněná osoba, kterou je**

**a) revizní technik komínů nebo revizní technik spalinových cest**

b) nezávislá osoba, která nesmí být zaměstnancem firmy, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví

c) kterýkoliv zaměstnanec firmy, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví